АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 79

| 31.10.2013 | х. Плотников |
| --- | --- |

| - Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Глубочанского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с ст. 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проектом приказа министерства регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию», на основании генерального плана Глубочанского сельского поселения, программы коммунального развития систем коммунальной инфраструктуры Глубочанского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения на территории Глубочанского сельского поселения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Глубочанского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Глубочанского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Глубочанского сельского поселения | Э.Ю. Беседин |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление вносит специалист по муниципальному хозяйству |  |  |

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением

Главы Глубочанского

сельского поселения

от 31.10. 2013г. № 79

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования

"Глубочанское сельское поселение"

Зимовниковского райна

Ростовской области

НА 2013-2025 г.

х. Плотников

2013

- Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Глубочанского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Глубочанского сельского поселения являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении»;

Генеральный план Глубочанского сельского поселения (утвержден решением Собрания депутатов Глубочанского с/п 03.07.2012 № 121);

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Глубочанского сельского поселения (утверждена решением Собрания депутатов Глубочанского с/п 19.11.2012 № 6).

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 12 лет.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Глубочанском сельском поселении. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации МУП ЖКХ «Глубочанского сельского поселения», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Глубочанского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Глубочанского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

2. Существующее состояние коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

  - Существующее положение в сфере водоснабжения.

  - Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются только в хуторах Плотников, Глубокий, Прасковейский. Источником водоснабжения являются подземные воды участков недр, расположенных в Ергинском артезианском бассейне. Водовмещающие породы: пески разнозернистые, общей мощностью 13-26 м. Водоносный горизонт напорный, величина напора 52-62 м. Качество подземных вод не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов и хлоридов. В пределах участка недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Эксплуатацией систем водоснабжения хуторов Плотников, Глубокий и Прасковейский занимается МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения. Водоснабжение х. Плотников осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории хутора. Лицензия на право пользования недрами РСТ 01892 ВЭ, выдана МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения, срок окончания действия лицензии 30 июня 2013 года. Водоснабжение х. Прасковейский осуществляется без лицензии. Снабжение водой сельскохозяйственных и производственных предприятий осуществляется из автономных артезианских скважин, расположенных на территориях предприятий.

Сведения об объемах водопотребления за 2009 год (письмо первого заместителя главы администрации Зимовниковского района № 1532 от 05.07.2010 г.) представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Показатели объема водопотребления |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление, чел./сут* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды |  | Реализовано воды |  | Потери воды |  |  |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут |  |
| х.Плотников | 75,9 | 208,0 | 49,4 | 136,0 | 26,5 | 72,0 | 202 |
| х.Глубокий | 119,0 | 326,0 | 103,0 | 283,0 | 16,0 | 43,0 | 366 |
| х.Прасковейский | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 20,0 | 3,7 | 10,0 | 110 |
| Итого по поселению: | 205,9 | 564,0 | 159,7 | 439,0 | 46,2 | 125,0 |  |

1.2. Водоснабжение хуторов осуществляется от артезианских скважин, оборудованных насосами, далее по магистральным трубопроводам вода подается в водонапорные башни и разводящие сети. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен не оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Информация о системах водоснабжения хуторов представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Водопроводные сети сооружения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианские скважины, |  | Водонапорные башни, |  | Водопроводные сети |  |
|  | шт | % износа | шт | % износа | км | % износа |
| х.Плотников | 3 | 98 | 5 | 98 | 7 | 0 |
| х.Глубокий | 7 | 50 | 5 | 50 | 7,6 | 50 |
| х.Прасковейский | 1 | 5 | 1 | 5 | 1,6 | 5 |
| Итого по поселению: | 11 |  | 11 |  | 16,2 |  |

Централизованным водоснабжением обеспечено 100% населения хуторов Плотников и Прасковейский и 75% населения х. Глубокий.

В остальных хуторах сельского поселения водоснабжение осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев и за счет подвоза воды населению автоцистернами  МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения. Вода из систем водоснабжения хуторов Плотников, Глубокий, Прасковейский, а также из индивидуальных дворовых колодцев используется населением в основном на хозяйственно-бытовые нужды. На питьевые нужды вода пригодна только после ее кипячения.

Анализ существующих проблем.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачена часть жилой застройки в х. Глубокий.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Проектные предложения

Проектом генерального плана прогнозируется строительство незначительного объема нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в табл.3.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут |  | Численность населения, чел |  | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хоз.-питьевые нужды |  | Полив |  | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Глубокий |  | 160,70 | 757 |  | 121,0 |  | 53,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 198,0 |
| х.Плотников |  | « | 664 |  | 106,0 |  | 47,0 |  | 11,0 |  | 11,0 | 175,0 |
| х.Прасковейский |  | « | 172 |  | 28,0 |  | 12,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 46,0 |
| х.Владимировский |  | « | 117 |  | 19,0 |  | 8,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 31,0 |
| х.Котов |  | « | 75 |  | 12,0 |  | 5,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 19,0 |
| х.Бурульский |  | « | 27 |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 9,0 |
| Итого по поселению: |  |  | 1812 |  | 290,0 |  | 127,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 477,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Глубокий |  | « |  | 710 |  | 114,0 |  | 50,0 |  | 1,0 | 11,0 | 186,0 |
| х.Плотников |  | « |  | 640 |  | 102,0 |  | 45,0 |  | 0,0 | 10,0 | 167 |
| х.Прасковейский |  | « |  | 147 |  | 24,0 |  | 10,0 |  | 2,0 | 2,0 | 38,0 |
| х.Владимировский |  | « |  | 103 |  | 16,0 |  | 7,0 |  | 2,0 | 2,0 | 27,0 |
| х.Котов |  | « |  | 46 |  | 7,0 |  | 3,0 |  | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| х.Бурульский |  | « |  | 24 |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| Итого по поселению: |  |  |  | 1670 |  | 267,0 |  | 117,0 |  | 27,0 | 27,0 | 438,0 |

Учитывая, что планируемый на I очередь и расчетный срок объем водопотребления по хуторам Глубокий и Плотников не превысит существующие показатели приведенные в табл.3, строительство новых скважин в указанных хуторах проектом генерального плана не планируется.

На I очередь предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- проведение работ по реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах,

- строительство в месте размещения артезианских скважин резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды, насосной станции II подъема с установкой современного оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия. Резервуары воды должны быть рассчитаны на хранение аварийного и 3-х часового противопожарного запаса воды. Количество резервуаров на одной площадке должно быть не менее двух. Все эти водопроводные сооружения рекомендуется разместить на площадке, которая должна иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002. Подачу воды в резервуары предлагается осуществлять из существующих артезианских скважин. Объем резервуаров воды определяется на последующих стадиях проектирования после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах. Площадки водопроводных сооружений предлагается разместить на следующих территориях:

- х. Плотников – южная часть хутора,

- х. Глубокий – в районе детского сада,

- х. Прасковейский – восточная часть хутора.

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Глубочанском сельском поселении:

Разработка ПСД на строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Плотников ул. Дружбы,

разработка ПСД на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Глубокий ул. Береговая, ул. Садовая,

разработка ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Центральная ул. Заречная х. Глубокий,

разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников, х. Глубокий,

строительство разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Плотников ул. Дружбы,

капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Глубокий ул. Береговая, ул. Садовая,

реконструкция и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Центральная ул. Заречная х. Глубокий,

строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников, х. Глубокий, приобретение водонапорных башен Рожновского ВБР-25У-10.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Реконструкция и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, при условии поэтапного освоения территории поселения, решает жизненно важные проблемы населения – водоснабжение и централизованное водоотведение населенных пунктов.

На I очередь предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- проведение работ по реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах, замену насоса в артезианской скважине хутора Прасковейский на большую производительность;

- для пожаротушения зданий общественного назначения предлагается предусмотреть на территории населенных пунктов пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов;

- оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

На расчетный срок предлагается выполнить подключение хуторов Глубокий и Плотников к групповому водопроводу №2 Зимовниковского района, эксплуатацией которого занимается ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» п. Орловский. Забор воды в систему группового водопровода осуществляется из водохранилища, расположенного в 7,5 км от п. Байков Гашунского сельского поселения.

После очистки на очистных сооружениях вода насосной станцией подается в разводящие сети группового водопровода. Подключение к групповому водопроводу позволит обеспечить население Глубочанского сельского поселения водой питьевого качества. Подачу воды в хутора Глубокий и Плотников предлагается осуществить по водоводу от насосной станции в п. Байков в резервуары воды, предлагаемые к размещению на площадках водопроводных сооружений на территории хуторов. Обеспечение водой питьевого качества остальных населенных пунктов поселения предлагается осуществлять по существующей схеме с доставкой воды автоцистернами МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения в индивидуальные дворовые колодцы.

Предлагается на территории хутора Владимировский провести разведочное бурение скважин для определения наличия эксплуатационных запасов воды на хозяйственно-бытовые нужды и определения возможности строительства водозаборных сооружений.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов необходима установка приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

2. Водоотведение

2.1. Существующее положение

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в табл.4.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| х.Глубокий | 160 | 757 | 121,0 | 12,0 | 12,0 | 145,0 |
| х.Плотников | « | 664 | 106,0 | 11,0 | 11,0 | 128,0 |
| х.Прасковейский | « | 172 | 28,0 | 3,0 | 3,0 | 34,0 |
| х.Владимировский | « | 117 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 23,0 |
| х.Котов | « | 75 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| х.Бурульский | « | 27 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Итого по поселению: |  | 1812 | 290,0 | 30,0 | 30,0 | 350,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| х.Глубокий | « | 710 | 114,0 | 11,0 | 11,0 | 136,0 |
| х.Плотников | « | 640 | 102,0 | 10,0 | 10,0 | 122,0 |
| х.Прасковейский | « | 147 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 |
| х.Владимировский | « | 103 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 |
| х.Котов | « | 46 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| х.Бурульский | « | 24 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Итого по поселению: |  | 1670 | 267,0 | 27,0 | 27,0 | 321,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Глубокий, Плотников, Прасковейский, проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением, очищенные стоки фильтруются в грунт. Размещение ЛОС на территориях населенных пунктов подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

В связи с незначительным объемом канализационных стоков, строительство централизованных систем канализации в хуторах Владимировский, Котов, Бурульский экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки по существующей схеме, в выгребные ямы.

В I очередь реализации генерального плана предлагается осуществить строительство централизованной системы канализации для хуторов Глубокий, Плотников. Канализование остальных населенных пунктов поселения предлагается выполнить в течении расчетного срока реализации проекта.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Технико-экономические показатели.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | тыс.м3/сут. | 0,439 | 0,477 | 0,438 |
| 1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. « | 269 - | 263 160 | 263 160 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | тыс.м3/сут. | - | 0,350 | 0,321 |
| 2.2 | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | - | 3 |

Инженерная подготовка и благоустройство территории

Существующее положение

Территория сельского поселения приурочена к Сало-Манычскому водоразделу, между реками Малый Гашун и Большой Гашун – левыми притоками р.Сал. В состав Глубочанского с.п. входят х. Глубокий, х. Плотников, х. Бурульский, х. Владимировский, х. Котов, х. Прасковейский.

Хутора Глубокий, Владимировский, Котов расположены  на Водоразделе рек Малый и Большой Гашун. Абсолютные отметки поверхности составляют:

- х. Глубокий – 73 - 92м,

- х. Владимировский – 78 - 87м,

- х. Котов – 77 - 79м.

Хутор Глубокий находится в верховьях балки Глубокая, х.Владимировский в верховьях балки Махта. Обе балки притоки реки Малый Гашун. В пределах хуторов на балках устроены пруды. Абсолютные отметки урезов воды пруда на б. Глубокая – 71,7; на б. Махта – 78,4 м. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер от 4до 30‰ в х. Глубокий; от 4 до 32‰ в х. Владимировский и от 10 до 11 в х. Котов.

Хутора Плотников и Прасковейский расположены на правобережье р. Малый Гашун. Абсолютные отметки поверхности составляют:

- х. Плотников – 66 - 76м,

- х. Прасковейский – 78 - 93м.

Абсолютные отметки уреза р. Малый Гашун в районе х. Плотников 64-66 м, в районе х. Прасковейский – 77 - 78 м.

Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер – х. Плотников от 4 до 17‰, х. Прасковейский от 4 до 24‰.

Водоразделы широкие, с пологими склонами, по гребням водоразделов просадочные блюдца, поверхность которых сложена лессовидными суглинками мощностью 40 - 50 м, мощность суглинков на склонах 12 - 25 м. При мощности до 7 - 8 м наблюдается I тип грунтовых условий по прсадочности, при мощности более 10 м II тип. Покров речных террас представлен макропористыми суглинками мощностью 5 - 8 м, которые проявляют I тип грунтовых условий по просадочности до глубины 3 - 5 м.

Грунтовые воды залегают  на глубинах 7 - 8 м.

Глубина промерзании грунтов 0,9 м.

Территория Глубчанского с.п. находится в сейсмически безопасной зоне.

Ливневая канализация отсутствует, в результате размываются дождевыми водами неукрепленные части улиц, встречающиеся на пути потоков поверхностных вод.

- Искусственные сооружения

- На территории Глубочанского сельского поселения имеется ряд гидротехнических сооружений. Шесть ГТС расположены на балочных прудах; два – на русловых. Бесхозное гидротехническое сооружение в балке Кирпичная не используется и потенциально не опасно, Реестром ГТС водохозяйственных объектов Зимовниковского района (далее – Реестр ГТС) отнесено к категории самоликвидирующихся.  Гидротехническое сооружение в балках Мокрый Гашун- Глубокая, принадлежащее СПК «Юбилейный» в настоящее время не используется, находится в неудовлетворительном состоянии и содержит потенциальную угрозу: в случае разрушения в зону затопления волнового прорыва попадёт прибрежная часть х. Глубокий. Согласно сведениям Реестра ГТС данное гидротехническое сооружение отнесено к разряду потенциально опасных и подлежит ликвидации. Прочие ГТС, четыре из которых расположены на балочных, а два – на русловых прудах используются в основном для переезда, забора воды для технических нужд, водопоя скота и неорганизованного отдыха населения. Три из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории Глубочанского с.п. – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке сельского поселения:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-мероприятия по борьбе с просадочностью.

3. Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. Уклоны не превышают нормативные значения. До выполнения планировочных работ на новых территориях необходимо производить снятие растительного грунта с последующим использованием при рекультивации нарушенных земель.

Поверхностный водоотвод

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость в связи с этим, очистки дождевых стоков с территории при выпуске их в водоемы, проектом предусматривается устройство дождевой канализации.

На данной стадии проектирования схема водоотвода решается принципиально с показом на чертеже местоположения площадок резервуаров-отстойников. Предложения по дождевой канализации являются концептуальным документом, нуждающимся в последующей проработке.

Проектом предусматривается водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков с устройством резервуара-отстойника поверхностных сточных вод.

Проектом предлагается в х. Глубокий осуществлять сбор поверхностных в резервуар-отстойник, расположенный в районе балки в юго-восточной части хутора. Площадь водосборного бассейна 27 га.

В х. Плотников проектом предлагается разместить резервуары-отстойники в западной части поселка. Площадь водосборного бассейна составляет 155 га.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2012 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта.

Объем финансирования Программы составляет 43700,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

В том числе по годам:

2013год – 200,00 тыс.руб,

2014 год – 2200,00 тыс.руб,

2015 год – 7400,00 тыс.руб.

Период до 2025 года – 33900,00 тыс.руб.

В приложении № 1 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Глава Глубочанского

сельского поселения 	Э.Ю. Беседин

Приложение № 1

МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

в Глубочанском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (м3) | Сметная стоимость | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования | Наличие ПСД и экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (протяжен.) (км) | (тыс. руб.) | 2013 год | 2014 год | 2015 год * | 2016-2025год* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Плотников ул. Дружбы | 0,011 | 100,0 |  | 95,2 4,8 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.2. | Разработка ПСД на капитальный ремонт разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Губокий ул. Береговая. | 0,011 | 100,0 | 95,2 4,8 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Губокий ул.Садовая. | 0,011 | 100,0 |  |  | 95,2 4,8 |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.4 | Разработка ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая ,ул. Центральная ул. Заречная х. Глубокий . | 11,5 | 5600,0 |  |  | 4379,0 221,0 |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.5 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников | 4,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.6 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин х. Глубокий. | 8,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.7 | Строительство разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Плотников ул. Дружбы | 0,011 | 1500,0 |  |  | 1428,0 72,0 |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.8 | Капитальный ремонт разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Губокий ул. Береговая | 0,011 | 800,0 |  | 760,0 40,0 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.9 | Капитальный ремонт разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х. Губокий ул.Садовая. | 0,011 | 800,0 |  |  |  | 760,0 40,0 | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.10 | Реконструкция и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая ,ул. Центральная ул. Заречная х. Глубокий . | 11,5 | 32200,0 |  |  |  | 30725,0 1475,0 | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.11 | Строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников | 4.8 | 1200,0 |  | 1142,4 57,6 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.12 | Строительство санитарные зоны вокруг скважин х. Глубокий | 8,0 | 1200,0 |  |  | 1142,4 57,6 |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.13 | Приобретение и замена водонапорных башен Рожновского ВБР-25У-10 | 3 | 900,0 |  |  |  | 860,0 40,0 | Областной бюджет Местный бюджет |  |
|  | ИТОГО |  | 43700,0 | 200,0 | 2200,0 | 7400,0 | 33900,0 |  |  |

Схема водоснабжения и водоотведения х. Глубокий

Существующее положение

Схема водоснабжения и водоотведения х. Плотников